Wskaźniki jakości wody produkowanej przez  Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.

W poniższej tabeli zestawiono najważniejsze wskaźniki jakości wody podawanej do sieci wodociągowej Konstantynowa Łódzkiego (aktualizacja na dzień 20.06.2021 r.).

| L.p. | Rodzaj wskaźnika | Jednostka | Wynik | Wartość dopuszczalna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barwa | mg/l | <5 | - a) |
| 2. | Mętność | FNU=NTU | 0,70 | 1 a) |
| 3. | Odczyn | pH | 7,3 | 6,5 ÷ 9,5 |
| 4. | Przewodność elektryczna | µS/cm w 25° C | 499 | 2500 |
| 5. | Zapach | TON | <1 | - a) |
| 6. | Smak | TON | <1 | - a) |
| 7. | Amonowy jon | mg/l | 0,06 | 0,50 |
| 8. | Mangan | mg/l | <0,003 | 0,050 |
| 9. | Żelazo | mg/l | 0,139 | 0,200 |
| 10. | Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość) | mg/l | 239 | - woda średnio twarda |
| 11. | Bakterie grupy coli w 100 ml | j.t.k. | 0 | 0 |
| 12. | Escherichia coli w 100 ml | j.t.k. | 0 | 0 |

- akceptowalna przez klientów

Woda produkowana przez PKGKŁ Sp. z o.o. spełnia wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania wody wykonywane są przez akredytowane laboratorium EKO SERWIS posiadające zgodę Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Łodzi 
na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.